COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE III

PATRIMONIO E LOGISTICA

SERVIZIO CONSERVAZIONE - MANUTENZIONE E LOGISTICA

SEDI ED UFFICI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE TOTALE QUINQUENNALE (CONDUZIONE, FORNITURA COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA) E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER RIPRISTINO FUNZIONALE, DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHÉ ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SUDDETTI IMPIANTI E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI AD ASSICURARE E MANTENERE NEL TEMPO, CON LE MODALITÀ INDICATE NEL D.P.R. 412/93, LE CONDIZIONI DI COMFORT NEGLI EDIFICI INTERESSATI.

2° LOTTO - ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI

Istruttore Tecnico Direttivo

(P.I. Bruno Marotta)

Il Funzionario Tecnico

Responsabile della U.O.C.

Impianti Termotecnici

(F.T. FRANCO SCIARRILLO)

Il Dirigente del Servizio

(Arch. Ennio Migliarotti)

TITOLO PRIMO

OGGETTO DELL'APPALTO, GARANZIE, RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Articolo 1.1

## FINALITA’ DEL CAPITOLATO

La finalità del presente Capitolato Speciale è disciplinare il servizio di gestione totale quinquennale(conduzione, fornitura combustibile, manutenzione ordinaria) e manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale degli impianti termici a servizio degli edifici scolastici e varie dipendenze comunali nonché adeguamento ed aggiornamento tecnologico dei suddetti impianti e l’esecuzione dei lavori necessari per assicurare e mantenere nel tempo, e con le modalità indicate nel D.P.R. 412/93, nel DPR 551/99 e DM 17/03/03, le condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Articolo 1.2

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto, espletato ai sensi del D.Leg.vo 157 del 17.03.95, ha per oggetto il servizio di gestione totale quinquennale degli impianti termici a servizio degli edifici scolastici ed altre pertinenze comunali ricadenti nel 2^ lotto ed indicati nell'allegato elenco, nonché dei lavori di trasformazione, ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti medesimi necessari per il migliore svolgimento dei servizi, e comprende:

- l'esecuzione dei lavori finalizzati all'ottenimento del massimo risparmio energetico ed alla trasformazione degli impianti per l'utilizzazione del combustibile metano; quelli per l'eventuale utilizzazione d'energie alternative, all'utilizzo della telematica per l’ottimizzazione dei consumi energetici e per il controllo e comando di tutti gli impianti tecnologici da gestire; la sostituzione d'apparecchiature e macchinari obsoleti con nuove parti che garantiscano la migliore affidabilità, nel corso del periodo di gestione di cui al presente appalto;

- l'esercizio degli impianti termici e di termoventilazione e di condizionamento;

- la manutenzione totale, ordinaria e straordinaria, di tutti gli impianti affidati in gestione;

- la fornitura dei combustibili (gasolio, GPL, metano) necessari per il loro funzionamento con esclusione dell'energia elettrica;

- i lavori di ripristino funzionale degli impianti autonomi a servizio degli alloggi dei custodi degli edifici scolastici e delle varie strutture comunali;

- gli interventi di ripristino funzionale necessari per la modifica degli impianti affidati a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche locative, ovvero per esigenze di impianti di pertinenza comunale eventualmente non affidati in gestione;

- installazione di condizionatori autonomi a pompa di calore, tipo split-system, monoblocco, ecc., su ordinativi emessi dalla direzione lavori;

- realizzazione, ove possibile, di nuovi impianti autonomi, a pompa di calore, per i locali nelle scuole destinati ad uffici di segreteria, Direzioni Didattiche e Presidenze;

- la fornitura e l’utilizzo di un sistema di governo informatizzato per la pianificazione e gestione degli interventi, nonché per la raccolta di tutte le informazioni di ritorno necessarie alla valutazione dei risultati, informazioni comprensive dei tempi di intervento, della tipologia dell’intervento e del giudizio da parte degli utenti in merito al gradimento sul servizio erogato, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento dovranno essere adeguatamente descritte nell’offerta del concorrente.

- La corretta impostazione di un costante flusso di informazioni, riguardante l’andamento delle varie attività di servizio, consentirà al Committente e alla Ditta appaltatrice un puntuale lavoro di progressivo perfezionamento dei servizi manutentivi e quindi un migliore risultato in termini di raggiungimento degli obiettivi proposti.

Poiché l’Appalto premia la capacità progettuale delle Imprese concorrenti, consentendo una progressiva costruzione di un modello organizzativo finalizzato all’efficienza del Servizio, si lascia libera la Ditta concorrente, fatte salve le indicazioni fornite di seguito, di progettare e realizzare anche la struttura informativa ed informatica di supporto alle operazioni oggetto di Appalto che ritiene più appropriata. In questo modo la Ditta appaltatrice sarà responsabile dell’intero ciclo delle attività di servizio, ivi inclusa anche la funzione di coordinamento che troverà efficace supporto nel sistema di reporting progettato, fornendo altresì alla funzione di controllo, tipica del Committente, gli strumenti attraverso i quali giudicare il servizio erogato.

Nel progettare il Sistema Informativo la Ditta concorrente dovrà tenere conto almeno di questi aspetti essenziali:

- consentire alla Direzione di seguire puntualmente le fasi di sviluppo degli interventi, di gestire un archivio storico e di avere una immediata trasposizione gestionale degli interventi eseguiti, facendo ricorso a strumenti informatici duttili e facilmente controllabili;

- permettere la conoscenza in tempo reale circa i vari problemi connessi all’espletamento dei servizi.

Il sistema informativo dovrà essere integrato ed interfacciato con il sistema telematico per la supervisione e controllo a distanza del funzionamento degli impianti.

Il software di gestione della manutenzione che la Ditta concorrente proporrà nell’ambito del contratto potrà essere di tipo modulare o relazionale, e dovrà in ogni caso essere idoneo a supportare le fasi di pianificazione, gestione e controllo dei servizi.

Più in particolare saranno considerati essenziali i seguenti requisiti del software:

- il censimento degli impianti tecnologici oggetto dell’appalto;

- il monitoraggio tecnico dei componenti impiantistici, per la determinazione dello stato d’uso e di conservazione e, l’individuazione della presenza e permanenza dei requisiti normativi, nonché del rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e conduzione degli impianti;

- L’interfacciamento al sistema di tele controllo degli impianti;

- La gestione della contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla Ditta appaltatrice, organizzata in modo da consentire alla Direzione la corretta verifica di ogni singola esecuzione e la conoscenza analitica di tutte le attività eseguite, sia per categorie che per tipi d’intervento;

- La gestione di un sistema di archiviazione storico di tutte le attività oggetto dell’appalto, capace di fornire tutte le indicazioni statistiche, elaborate per le esigenze di conoscenza e di gestione del servizio;

Il sistema informativo dovrà inoltre essere in grado di gestire gli ordini di lavoro in automatico nel rispetto di quanto riportato nel programma di manutenzione e delle relative priorità.

Le imprese concorrenti alla gara dovranno predisporre un opportuno progetto-offerta, secondo le indicazioni riportate innanzi e negli articoli successivi, distinguendo separatamente per i singoli impianti tutti gli interventi previsti per le trasformazioni, gli adeguamenti iniziali e gli accorgimenti tecnico gestionali per il contenimento dei consumi, considerando che le spese dei lavori suddetti saranno totalmente compresi nel canoni da riconoscersi all’impresa aggiudicataria per i servizi di cui al precedenti punti a), b), c), d), i) del presente articolo.

I progetti di adeguamento iniziale ed ammodernamento potranno essere redatti dalle imprese concorrenti secondo le proprie esperienze, tenuto conto delle condizioni attuali degli impianti, onde assicurarne la massima affidabilità; saranno inoltre valutati tra i criteri di affidamento le trasformazioni degli impianti per l'utilizzazione del combustibile metano e saranno tenuti in conto i tempi necessari per il raggiungimento di detto obiettivo per la più rapida riduzione degli effetti nocivi all’ambiente da parte dei fumi provenienti dagli impianti termici.

E’ fatto obbligo alla ditta subentrante di assumere, nei modi e termini previsti dalle norme sulla legislazione del lavoro, i lavoratori dipendenti utilizzati dall’impresa cedente, così come nominativamente risultano dai documenti di impresa, costituiti per il 2° Lotto da n. 14 unità lavorative di cui n. 8 operai inquadrati al 5° livello contrattuale, n. 6 operai inquadrati al 4° livello contrattuale.

Le imprese che intendono concorrere alla gara, potranno accedere ai luoghi ed ai locali interessati, per il rilievo delle informazioni necessarie alla redazione dei progetti-offerta,munite della lettera di autorizzazione all’accesso rilasciata dall'ufficio U.O.C. Impianti Termotecnici - IV piano - piazza Cavour n. 42 – Napoli – Tel.081/441400.

Articolo 1.3

RUOLO DELL’ASSUNTORE

L’assuntore, nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, assume il ruolo di TERZO RESPONSABILE (art.31, commi 1 e 2 della legge 10/91 e artt 1 e 11 del DPR412/93 e s.m.i.).

Articolo 1.4

GARANZIE

Al fine di assicurare condizioni di comfort l’assuntore deve garantire che durante il periodo di esercizio, la temperatura interna dei vari edifici deve risultare pari a 20 gradi centigradi, con temperatura media esterna giornaliera di non inferiore a 2 gradi centigradi, ovvero con temperatura minima di progetto prevista per la zona di Napoli dal D.P.R. 412/93, trascorsi i tempi tecnici per portare gli impianti a regime.

Articolo 1.5

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le attività citate devono essere condotte sugli impianti termici in conformità alle seguenti leggi e regolamenti e loro aggiornamenti:

- Legge 10 del 03.01.1991 e successivi provvedimenti di attuazione;

- DPR 412 del 16.08.1993;

- DPR 551/99

- DM 17/03/03

- DPR 1052 del 28.07.1977;

- DPR 547 del 27.04.1955;

- Legge 615 del 13.07.1966 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Legge 818 del 07.12.1984 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Legge 46 del 05.03.1990 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Legge 257 del 27.03.1992 e successivi provvedimenti di attuazione;

- D. L.vo 626/94 e 242/96;

- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI;

Inoltre l’Assuntore dovrà attenersi alle procedure di cui al proprio manuale di qualita' e catalogo servizi, redatto conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2000.

TITOLO SECONDO

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 2.1

GENERALITA'

Per gestione si intende la conduzione dell'impianto termico nei termini previsti dalle vigenti leggi, facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti, e conformemente agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.. Per garantire un servizio efficiente, l’assuntore dovrà coordinare tutte le operazioni riguardanti:

- esercizio degli impianti;

- fornitura dei combustibili necessari;

- fornitura di servizi di ingegneria, riguardanti diagnosi energetica, controllo dei rendimenti, ecc.;

- operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

L’assuntore dovrà prestare il servizio nel rispetto della normativa vigente e di quanto riportato nel presente Capitolato, adeguando la propria capacità organizzativa alle prescrizioni minime richieste.

Il coordinamento delle varie prestazioni dovrà essere effettuato tramite il sistema di governo informatizzato, accedendo direttamente al quale, la D.L. potrà avere informazioni in tempo reale di ogni problematica gestionale e manutentiva relativa allo svolgimento dell’appalto.

Al fine di valutare le risorse e le capacità gestionali offerte, le ditte partecipanti dovranno presentare un progetto, denominato “Progetto di gestione degli impianti termici e di condizionamento”, nel quale dovranno essere riportate le modalità operative con le quali verranno svolte le singole attività sopra elencate, seguendo le indicazioni riportate nei successivi articoli del presente Capitolato.

Tale progetto sarà sottoposto ad una valutazione tecnica, secondo quanto indicato all’articolo 10.2 del presente Capitolato.

Articolo 2.2

PERIODO E DURATA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

L’elenco degli impianti da gestire è riportato in allegato al presente Capitolato. L'assuntore, in quanto TERZO RESPONSABILE è tenuto:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio;

- all'osservanza dell'orario di servizio prescelto dal Committente.

Il periodo di esercizio invernale avrà la durata prevista dalle leggi vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici e sarà articolato, di massima, dal 15 novembre al 31 marzo per una media, da considerare ai fini dell'offerta, pari a 110 (centodieci) giorni.

L'orario giornaliero di funzionamento degli impianti è di 6 ore al giorno oltre al normale periodo di preriscaldamento (non inferiore a 2 ore) comunque necessario per il raggiungimento delle condizioni di regime. L'orario giornaliero non potrà essere inferiore a quattro ore. In caso di necessità, per un orario di servizio superiore a quello predetto, l'attivazione potrà essere frazionata in due periodi intervallati di non più di 2 ore.

Per gli edifici sedi di cantieri di fognatura il servizio di produzione di acqua calda sanitaria per le docce sarà esteso per 16 ore/giorno e per tutto l'anno mentre il riscaldamento ambiente funzionerà per 16 ore/giorno e per 135 giorni/anno.

Il servizio di condizionamento, dove esistente, funzionerà in regime estivo dal 1 giugno al 30 settembre e in regime invernale dal 15 novembre al 31 marzo.

Il servizio di produzione di acqua calda per gli asili nido e scuole materne là dove esistente, sarà erogato per tutto l'anno in funzione dell'esigenza delle utenze.

L'assuntore dovrà assicurare le seguenti condizioni di comfort per le diverse tipologie impiantistiche.

A) RISCALDAMENTO INVERNALE

Tutti i locali serviti, per tutta la durata del riscaldamento invernale e per il periodo giornaliero di accensione, quando la temperatura esterna non sia inferiore a + 2 C., dovranno essere mantenuti alle seguenti temperature:

- aule, uffici e vani di abitazione	+20°

- bagni e docce	+20°

- sala visita ed ambulatori ( se esistenti)	+20°

- corridoi e vani scale	+16°

- palestre ed officine	+18°

Sui predetti valori, da mantenersi costanti mediante i sistemi di regolazione automatica e manuale già, presenti sugli impianti, eventualmente integrati in sede di adeguamento iniziale, sarà ritenuta accettabile una tolleranza positiva o negativa non superiore ad un grado centigrado; qualora non fosse possibile raggiungere le suddette prestazioni, l'assuntore della gestione dovrà procedere, senza diritto ad aumento dei canoni o a rimborsi di sorta, all’integrazione dei corpi scaldanti e/o dei generatori di calore.

Le temperature sopra riportate s'intendono misurate al centro dei locali, a mt. 1,60 dal pavimento, con porte e finestre chiuse, almeno dopo un'ora dal termine dei periodi di aerazione dei locali stessi.

B) SERVIZIO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA

Gli impianti di produzione acqua calda per uso sanitario collegati agli impianti di riscaldamento centralizzato o alimentati da gruppi termici con generatori di calore autonomi, o alimentati da fonti energetiche alternative (pannelli solari) dovranno essere regolati in modo tale da fornire acqua calda alla temperatura di 40°C.. S'intende che l’assuntore sarà responsabile dell’apparato centralizzato, fino all'uscita dai boiler o dagli scambiatori con l’esclusione della distribuzione agli apparecchi di utilizzo.

C) 	IMPIANTI DI TERMOVENTILAZIONE INVERNALE E DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO

L’assuntore dovrà curare che la qualità dell’aria immessa nei locali sia sempre rispondente alle norme di legge che regolano la materia, con particolare riguardo all’aspetto sanitario.

Essa dovrà provvedere alla sistematica verifica, pulizia e sostituzione dei filtri di ogni tipo e qualità presenti sui suddetti impianti ed al loro smaltimento in discarica autorizzata quando se ne verifichi la necessità.

L’orario giornaliero di inizio e fine servizio verrà stabilito dal Committente con apposita comunicazione. L'assuntore deve esporre, presso ogni impianto termico, una tabella in cui deve essere indicato:

- il periodo di esercizio;

- l'orario di attivazione giornaliera definito dal Committente;

- le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti.

Articolo 2.3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 5 (cinque) consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere prorogato per un periodo non superiore a due anni agli stessi patti, norme, condizioni e prezzi dell'appalto originario depurati dell'incidenza dei lavori di adeguamento , trasformazioni ecc., che dovrà essere indicata in sede di offerta, senza che l'impresa possa rifiutarsi od accampare pretese o maggiori compensi rispetto a quelli stabiliti nel contratto principale, anche nel caso di estensione del numero degli impianti affidati anche oltre il quinto d'obbligo.

Articolo 2.4

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

La finalità dell'esercizio degli impianti termici è quello di assicurare il livello di comfort ambientale, nel periodo e negli orari stabiliti. Tutti gli impianti devono essere condotti e sorvegliati quotidianamente, durante il periodo di attività, da personale qualificato alle dirette dipendenze dell'Assuntore ed abilitato a norma di legge. In caso di chiamate per guasto, il tempo di intervento non dovrà essere superiore a due ore.

L’ esercizio dovrà riguardare:

- la centrale termica;

- le reti di distribuzione;

- i corpi scaldanti;

- le apparecchiature di termoventilazione e di condizionamento estivo/invernale.

- Le apparecchiature di produzione dell’acqua calda con esclusione delle reti di distribuzione ed erogazione.

L'esercizio dell'impianto è svolto attraverso le seguenti attività:

- avviamento dell'impianto;

- conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigenti ed in particolare la norma UNI 9317 e 8364

- pronto intervento;

- spegnimento;

- azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge, effettuandoli, preferibilmente, con sistemi di telecontrollo a distanza;

- messa a riposo.

Le ditte partecipanti dovranno indicare, nel progetto di gestione, le modalità con le quali intendono svolgere ciascuna delle attività sopracitate, con particolare riferimento a:

- manodopera impiegata;

- strumentazione;

- modalità di esecuzione.

Articolo 2.5

VARIAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORARIO DELLA GESTIONE

Il Committente ha facoltà di variare il periodo di esercizio degli impianti in base alle condizioni metereologiche ed in accordo con le ordinanze delle Autorità.

Le anticipazioni o le proroghe potranno essere richieste anche al di fuori del normale periodo di gestione, per cui l'assuntore dovrà assicurare questa possibilità mantenendo in atto l'apparato organizzativo (personale addetto alle centrali, combustibile, ecc.), anticipando le operazioni di consegna o posticipando quelle di riconsegna degli impianti.

Le date effettive di inizio, di fine o di eventuale ripresa del servizio saranno ordinate dal Committente mediante apposita comunicazione.

La conduzione degli impianti potrà essere richiesta dal Committente anche nei giorni ed orari non previsti inizialmente e per prestazioni aggiuntive festive e notturne.

Articolo 2.6

CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI CENTRALE ED ALTRE REGISTRAZIONI

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione può conservare il "libretto di centrale", conforme a quanto prescritto all'allegato F del D.P.R. 412/1993, presso la propria sede o presso la centrale termica.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul "libretto di centrale ".

La compilazione per le verifiche periodiche é effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico deve apporre la propria firma sul "libretto di centrale " per accettazione della funzione ed è tenuto, per ogni esercizio, a registrare sul libretto di centrale le attività manutentive previste per legge.

Articolo 2.7

PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO

L'assuntore é tenuto, entro una settimana dall’inizio dell’esercizio invernale, a preparare l’impianto di riscaldamento per l'avviamento e ad effettuare, a proprie spese, una prova a caldo dell’impianto, i cui risultati devono essere trascritti nel "libretto di centrale".

Eventuali disfunzioni rilevate nel corso della prova, che potessero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque ritardarne l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto al Committente e verbalizzate.

Articolo 2.8

NORME DI RIFERIMENTO PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. La manutenzione, la conduzione e controllo degli impianti di riscaldamento devono risultare conformi a quanto indicato nelle norme UNI vigenti.

Durante l'esercizio, il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsto all'articolo 11, comma 14, del D.P.R. 412/1993.

Eventuali non conformità, non derivanti dall'esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto al Committente.

L'assuntore deve garantire, in qualsiasi tempo, una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge e normativa vigente.

In particolare:

- l'indice di opacità dei fumi non deve essere superiore al n. 2, per il gasolio;

- le emissioni di CO2 ed NO2 devono essere contenute entro i limiti di norma, compatibilmente con le condizioni dell’impianto.

L’assuntore provvederà a segnalare tempestivamente al Committente qualsiasi anomalia, per concordare le azioni da intraprendere. Le misure devono essere trascritte nel "libretto di centrale"

Prima e durante la gestione degli impianti termici, a cadenza almeno mensile, l'assuntore è tenuto a verificare la funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale termica e dell'impianto in generale.

In particolare, per le centrali alimentate da combustibile gassoso, le principali operazioni da eseguire sono:

- simulazione della improvvisa mancanza di gas, per verificare l'intervento delle intercettazioni automatiche dei dispositivi di blocco;

- simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento della valvola di intercettazione del combustibile;

- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva;

- simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento in caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva;

- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di adduzione del gas, comprese le valvole di intercettazione combustibile;

- verifica che la pressione di alimentazione e le caratteristiche del gas impiegato siano adeguate al tipo di bruciatore installato;

- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

All’inizio di ogni esercizio invernale l’assuntore dovrà, inoltre, provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano che collegano gli apparecchi di centrale, secondo le modalità indicate dall'Azienda distributrice ed in osservanza alla legge n. 1083 del 6/12/1971 ed alle prescrizioni del Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. Per tale verifica è fatto divieto d'uso di fiamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore ad un giorno devono essere immediatamente comunicati dall'assuntore al Committente e segnalati agli utenti.

Articolo 2.9

CONTROLLI E MISURE

2.9.1 - GENERALITA'

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale.

Tali verifiche e misure vanno effettuate prima dell'inizio del periodo di riscaldamento.

L'assuntore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda la centrale termica, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, i cunicoli, le ispezioni, i grigliati, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare al Committente ogni anomalia o stato di pericolo.

L'assuntore deve periodicamente verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature di misurazione.

Durante il periodo di funzionamento degli impianti, in caso di dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, il Committente può richiedere l'effettuazione di nuovi controlli delle apparecchiature.

L'assuntore deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo:

- lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrale termica, reti, sottostazioni, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;

- la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali;

- il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione.

- Qualsiasi loro disfunzione deve essere tempestivamente segnalata al Committente per gli interventi del caso.

L'assuntore deve assicurarsi, per gli impianti con combustibile liquido, di avere sempre a disposizione almeno un quinto del volume utile del serbatoio.

2.9.2 - DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Le misure del rendimento di combustione del generatore di calore devono essere effettuate secondo la norma UNI 10389.

Per i generatori di calore di potenza maggiore a 350 kW, il rendimento di combustione deve essere misurato almeno due volte all'anno: all'inizio ed alla metà del periodo di riscaldamento.

Per i generatori di potenza minore a 350 KW, il rendimento di combustione deve essere misurato almeno una volta all'anno, salvo indicazioni più restrittive. I rilievi devono essere registrati nel "libretto di centrale".

2.9.3 - VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO

La misura di temperatura dell'aria nei locali degli edifici deve essere effettuata secondo quanto indicato nelle norme UNI 5364.

Le misure verranno effettuate secondo un programma concordato con la D.L., a rotazione in tutti gli edifici, nei locali campione che verranno di volta in volta indicati.

E' onere dell'assuntore approvvigionare l’apparecchiatura necessaria per le misure. Nei giorni e nelle ore di servizio stabilite la temperatura rilevata deve essere pari a 20 °C, con una tolleranza di +/- 2 °C max.

Scopo della rilevazione della temperatura è accertare che la distribuzione termica nei vari ambienti sia omogenea.

La campionatura dovrà essere effettuata nei punti estremi dell’edificio, diversi per orientamento e per superfici disperdenti (ultimo piano, piano intermedio, ecc.)

Qualora da una prima campagna di misure effettuate in contraddittorio, risultassero valori medi di temperatura inferiori a 20° C, l’assuntore dovrà effettuare le dovute correzioni allo scopo di riportare la temperatura media dell’edificio a valori allineati con gli standard di benessere, con integrazioni di superfici radianti o di qualsiasi altra componentistica, il tutto a sua cura e spese.

Una volta accertata e stabilita la situazione ottimale, la D.L. potrà rilevare, in qualunque momento, in contraddittorio con l’assuntore, i valori di temperatura.

Se tali valori risultassero inferiori a quelli accertati in occasione della prima campagna di rilevazione, per almeno due volte, il Committente potrà applicare le penali, secondo quanto prescritto nell'articolo specifico.

2.9.4 - CONTROLLO E REGISTRAZIONE TEMPERATURE FUMI

Tutti i generatori di calore con potenzialità al focolare maggiore di 1.500 KW dovranno essere dotati di apparecchio per la misurazione e registrazione in continuo della temperatura dei fumi secondo le modalità previste dal D.P.C.M. del 08/04/2002.

TITOLO TERZO

FORNITURA DI BENI

Articolo 3.1

FORNITURA DI BENI

Per fornitura di beni si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di:

- combustibile gasolio, che deve avere viscosità non superiore a 1,3° E a 20 °C e tenore di zolfo non superiore allo 0.2 %;

- combustibile gas metano. L’assuntore stipulerà a proprio nome i contratti con le aziende distributrici del gas e provvederà al pagamento delle bollette.

- combustibile GPL per il rifornimento dei serbatoi ove esistenti

- prodotti e materiali occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/1993. Tali componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della legge 10/91 ovvero ai sensi della Direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al D.P.R. 246/1993.

La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto, nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. 412/1993.

La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività:

- approvvigionamento dei beni;

- gestione delle scorte;

- verifica e controllo.

Le ditte partecipanti dovranno indicare, nel progetto di gestione, le modalità con le quali intendono svolgere ciascuna delle attività sopraelencate, con particolare riferimento a:

- risorse tecniche;

- strumentazione;

- capacità di fornitura dei combustibili (quantità di mezzi di trasporto adibiti, qualità dei beni, capacità di approviggionamento, ecc.), tenendo conto che la quantità di gasolio contenuto nei serbatoi non deve scendere al di sotto del 20% della capacità dei serbatoi stessi;

- capacità di approvviggionamento dei pezzi di ricambio (disponibilità di furgoni attrezzati per il pronto intervento, di magazzino con scorte adeguate di materiali, ecc.).

TITOLO QUARTO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Articolo 4.1

SISTEMA DI GOVERNO

Tenuto conto dell’importanza e complessità delle strutture impiantistiche oggetto dei servizi appaltati la ditta appaltatrice dovrà attuare, in accordo con il proprio sistema di qualità aziendale, idonee procedure tecniche - gestionali per affrontare e risolvere in maniera ottimale ogni problema manutentivo in modo che il Committente risulti sollevato da ogni incombenza e responsabilità al riguardo.

L’obiettivo del sistema di governo è di consentire l’attuazione, la programmazione e la verifica del servizio manutentivo e gestionale, creando una opportuna integrazione informativa tra il Committente, i responsabili interni degli impianti e la ditta appaltatrice.

Il sistema di governo dovrà garantire:

- la riduzione al minimo dei disagi arrecati a seguito di guasti agli impianti e agli immobili oggetto del servizio;

- un costante flusso di informazioni riguardante l’andamento delle varie attività di servizio;

- il più rapido controllo e la valutazione da parte del Committente del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalla ditta appaltatrice al fine di definire le politiche e le strategie di gestione degli impianti ;

- un supporto logistico, tecnico-amministrativo ed informatico alle attività del Committente.

All’interno del servizio dovranno essere fornite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni essenziali:

- progettazione e gestione di una postazione operativa per la ricezione delle richieste di intervento presso la sede del committente;

- progettazione e gestione del Sistema Informativo - Informatico;

- formazione e aggiornamento costante dell’anagrafe e monitoraggio degli impianti;

- progettazione, realizzazione e gestione del sistema telematico per la supervisione e controllo degli impianti.

- idoneo programma per la contabilità del servizio;

Articolo 4.2

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria s'intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h) del DPR 412/199, nel DPR 551/99 e DM 17/03/03

Lo scopo della manutenzione ordinaria è quello di mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare le condizioni contrattuali.

L'assuntore dovrà espletare la metodica ed assidua vigilanza di tutti gli impianti ed apparecchiature e provvedere a tutte quelle operazioni tendenti ad assicurare il normale e perfetto funzionamento, del quale sarà unica responsabile.

A tal uopo dovrà fornire la mano d'opera necessaria per il funzionamento degli impianti e per la conduzione delle caldaie, che dovrà essere effettuata da personale munito di regolare patentino di abilitazione, nonché quella necessaria per effettuare l’accurata manutenzione degli impianti.

L'accensione e lo spegnimento degli impianti potranno avvenire con l’impiego delle apparecchiature di telecontrollo attualmente esistenti o da installare e/o integrare a cura dell'impresa aggiudicataria in conformità del progetto presentato ed approvato, salvo nei casi, previsti dalla legge, ove tali operazioni debbono essere effettuate con personale abilitato.

L'assuntore dovrà provvedere a tutte le prestazioni ed alle incombenze necessarie per il migliore esercizio degli impianti ed in particolare a quanto segue:

- le periodiche pulizie e lubrificazioni degli apparecchi, la protezione antiruggine delle parti soggette a corrosioni, la sostituzione di guarnizioni e bullonerie; la riparazione delle protezioni coibenti; la disincrostazione di tubazioni, apparecchi e caldaie, delle superfici a contatto con l'acqua; la revisione periodica dei motori, bruciatori, pompe, nonché delle altre apparecchiature e meccanismi, comprese le canne fumarie; la pulizia delle centrali termiche, dei locali a servizio esclusivo degli impianti con le relative attrezzature, arredamenti e materiali che avrà ricevuto in consegna all’inizio dell'appalto e successivamente;

- le riparazioni o sostituzioni di apparecchi e parti degli impianti quali tratti di tubazioni di qualsiasi diametro e relative coibentazioni, fino ad un massimo di kg. 500,00,il valvolame, i vasi di espansione, i servomotori degli organi di regolazione, i termostati, i riduttori di pressione, i filtri, la revisione meccanica ed elettrica di motori elettrici, pompe di circolazione, aerotermi, fancoils, ecc.; la ricarica di gas per i gruppi frigoriferi, la sostituzione di guarnizioni, premistoppa, interruttori, ugelli, cellule fotoelettriche, centraline di comando, bruciatori, galleggianti, rubinetti e chiavi di arresto e quant'altro occorrente per assicurare la continuità dell'esercizio e la migliore efficienza di ogni impianto od apparecchio;

- l'approvvigionamento dei combustibili nella quantità e qualità, richieste da ogni impianto; per gli impianti alimentati da gas metano i misuratori saranno intestati alla ditta appaltatrice che provvederà direttamente al pagamento di tutti i costi alla società erogatrice;

- i lubrificanti, i disincrostanti, i materiali protettivi di consumo, le lampade elettriche per le centrali termiche;

- le lampade sussidiarie occorrenti a rischiarare i locali nel caso di momentanea interruzione dell’illuminazione elettrica;

- la pulizia interna ed esterna delle caldaie, dei condotti di fumo, dei camini, ecc., ogni qualvolta se ne presenti la necessita od, a richiesta della Direzione Lavori, con lo sgombero dei relativi materiali di risulta;

- il controllo periodico di tutte le parti meccaniche costituenti gli impianti di produzione termica, distribuzione e utilizzazione del calore mediante vapore, acqua calda, aria calda, comprese tutte le apparecchiature accessorie, quali bruciatori, corpi scaldanti, elettropompe, elettroventilatori, reti di distribuzione trasportanti fluido termico, gruppi frigoriferi, torri evaporativi, ventilconvettori, ecc.;

- il periodico espurgo dei fondami e la pulizia interna dei serbatoi e di tutte le apparecchiature poste a corredo della caldaia, nel caso di utilizzo di combustibile liquido;

- la preparazione delle caldaie per le verifiche regolamentari di legge da parte degli Enti competenti;

- le prove e le misure di controllo che l'Amministrazione appaltante per il tramite della Direzione Lavori intenda effettuare sulla rispondenza del servizio appaltato;

- la corresponsione dei contributi, la cura delle pratiche e l'assistenza presso i VV.F., l'ISPESL, le UU.SS.LL. per l’ottenimento dei rinnovi o il rilascio ex-novo dei certificati di agibilità riferiti ai soli impianti e locali di competenza, laddove questi rilasciabili, e quindi con l’esclusione di tutte le parti riguardanti il complesso dell’edificio;

- la manutenzione e l'attivazione delle unità di telecontrollo e della postazione centrale presso la ditta assuntrice.

I canoni ed i costi di installazione e di consumo delle linee telefoniche, che dovranno essere indipendenti da quelle esistenti presso gli edifici collegati , per la trasmissione dei dati ed il collegamento tra la suddetta postazione e le unità periferiche per il telecontrollo cedono a carico dell’assuntore.

- la manutenzione della postazione informatica, da installarsi presso gli uffici della Direzione Lavori della stazione Appaltante, per il collegamento con le unità periferiche di telecontrollo e per il sistema di governo informatizzato.

I canoni di consumo della linea telefonica, per i collegamenti tra la suddetta postazione e le unità periferiche per il telecontrollo restano a carico della Stazione Appaltante.

Il sistema di telecontrollo dovrà prevedere la lettura in tempo reale dei dati di funzionamento della centrale termica ed in particolare:

- Disegno schematico della centrale termica nei suoi componenti essenziali

- Indicazione delle temperature di

  - Mandata

  - Ritorno

  - Collettore

  - Fumi

  - Ambiente

  - Stato del Bruciatore ON/OFF

  - Stato delle pompe di circolazione ON/OFF

  - Stato della Valvola termoregolatrice

La ditta appaltatrice dovrà quindi provvedere alla fornitura e alla installazione, a proprie spese, di:

Un PC di primaria casa costruttrice avente le seguenti caratteristiche minime:

- processore min 2400 Mghz;

- memoria centrale Ram 256 Mgb;

- HD da 40 Gb;

- unità floppy da 1,44 Mgb;

- unità CD Rom e Masterizzatore 32 x 8 x;

- monitor LCD a colori da 17";

- tastiera 102 tasti;

- sistema operativo non inferiore a Window 2000;

- stampante laser formato A4/A3;

- pacchetti software Office 2000;

- idoneo programma per la contabilità del servizio;

- riversaggio sul sistema di cui sopra dei programmi operativi attualmente residenti nel sistema in uso alla Direzione Lavori;

- ogni altra prestazione, fornitura a pagamento inerente la conduzione e manutenzione degli impianti;

- la fornitura, per disposizione della D.L., ogni qualvolta questa ne faccia richiesta, anche verbalmente ed in via urgente, di un'autovettura con autista per l'espletamento delle visite sopralluogo sugli impianti.

L'onere della manutenzione ordinaria di cui al presente articolo , compreso gli eventuali interventi di opere murarie inerenti, rimane a carico della ditta aggiudicataria che dovrà, prevederlo nel corrispettivo di gestione che andrà ad offrire tenuto conto dello stato di esercizio degli impianti come risulterà dai sopralluoghi che la ditta s'impegna ad effettuare prima della presentazione dell'offerta e come attesterà con la dichiarazione che dovrà essere prodotta in sede di gara.

L’assuntore ha l'obbligo di comunicare alla D.L. l'organico minimo del personale che intende mettere a disposizione sugli impianti inclusi nell'appalto, con le varie qualifiche dello stesso.

Tale organico, ove a giudizio insindacabile della D.L. si rilevi insufficiente, dovrà, essere incrementato a semplice richiesta scritta del Committente.

Le ditte partecipanti dovranno, inoltre, presentare un programma di manutenzione ordinaria, facente parte integrante del progetto gestionale, che indichi tutte le operazioni ritenute necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d’uso, in relazione alle condizioni degli impianti stessi.

Il programma potrà anche essere costituito da schede di manutenzione, compilate per ciascuna categoria di lavoro, nelle quali vengono riportate:

- l’indicazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria che la ditta intende effettuare e la relativa periodicità;

- la periodicità delle operazioni di verifica per le macchine principali degli impianti;

- la periodicità di sostituzione dei componenti soggetti ad usura;

- risorse umane;

- risorse tecniche;

- attrezzatura e strumentazione.

L'assuntore dovrà, comunque, garantire, in tutti gli impianti termici oggetto dell'appalto, l'effettuazione di tutte le attività ed interventi connessi alla manutenzione generale ed ordinaria prescritti dalle norme UNI vigenti.

Articolo 4.3

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI.

Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del DPR 412/1993, nel DPR 551/99 e DM 17/03/03

La finalità della manutenzione straordinaria é mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto, al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico.

Si deve intendere per manutenzione straordinaria quanto non espressamente indicato nel precedente articolo e cioè, la sostituzione di componenti dell'impianto quali caldaie, bruciatori, reti di tubazioni , canne fumarie, pompe di circolazione, corpi scaldanti ed in genere qualsiasi organo facente parte dell’impianto ricevuto in consegna il cui stato di avaria sia tale, che a giudizio della D.L., ne sia necessaria la sostituzione per il regolare funzionamento dell’impianto.

Sono a carico dell'Amministrazione i lavori di manutenzione straordinaria, per ripristino funzionale degli impianti, nonché lavori e forniture connesse a modifiche dovute ad esigenze di funzionamento dell'utenza ovvero ad adeguamenti di legge emanati dopo lo svolgimento del presente appalto.

In tal caso la D.L. provvederà ad emettere appositi ordinativi di lavoro, a firma del Direttore dei Lavori e con il visto del Dirigente del Servizio, valutando le opere in base ai prezzi unitari riportati nell'allegato elenco comprensivi del ribasso offerto in sede di gara o valutati secondo quanto disposto al successivo articolo 4.5.

Gli interventi, di cui ai commi precedenti, potranno essere disposti dalla D.L. anche per altri impianti non compresi nell'appalto di gestione, senza che l'impresa appaltatrice possa rifiutarsi o accampare pretese di maggiori compensi rispetto a quelli contrattuali.

I tempi di esecuzione dei lavori saranno fissati, nei rispettivi ordinativi, e per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di €. 100,00 (cento).

L'assuntore non deve effettuare interventi di carattere straordinario sugli impianti non collaudati; tuttavia deve segnalare al Committente, di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi che si dovessero rendere necessari.

Gli interventi devono essere effettuati possibilmente in orari e periodi diversi da quelli connessi al funzionamento degli impianti.

Articolo 4.4

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE

I lavori di ripristino funzionale che si dovessero rendere necessari durante la durata del contratto, a seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, devono essere eseguiti dall'assuntore con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta alla D.L. dei lavori da effettuare con presentazione, per i lavori più importanti, di relazione tecnica ed elaborati di progetto;

- elaborazione di preventivo o computo metrico estimativo, utilizzando i prezzi unitari ottenuti indicati nel successivo articolo;

- esecuzione dei lavori solo dopo approvazione scritta della D.L. Tali interventi devono essere effettuati, possibilmente, nelle ore diverse da quelle del funzionamento dell'impianto ed in modo continuativo fino alla completa eliminazione dell'inconveniente verificatosi.

Articolo 4.5

PREZZI UNITARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE

Nel caso di categorie di opere non previste nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato si farà riferimento ai prezzi del prezziario DEI-Impianti Tecnologici e Impianti Elettrici(Sezione opere compiute edito dalla Tipografia del Genio Civile di Roma vigente alla data dell’offerta.)

Per i prezzi non presenti nei citati prezziari si procederà al concordamento di nuovi prezzi secondo le modalità, di cui alla legge 109/94 e DPR 554/99 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 4.6

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GESTIONALE.

Oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, il progetto gestionale dovrà contenere:

- l’indicazione della qualifica del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione;

- il nome e la qualifica del Direttore di commessa (Direttore di cantiere), che assumerà tutte le responsabilità tecniche connesse ai lavori di cui al presente Capitolato; tale figura deve essere rappresentata da un ingegnere o da un perito industriale, il quale deve rilasciare apposita dichiarazione di accettazione della funzione, da allegare al progetto gestionale;

- copia del manuale di qualità, redatto ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2000, relativo alla gestione degli impianti.

TITOLO QUINTO

LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO - IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - LA TRASFORMAZIONE A METANO - LA BONIFICA DEI COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO

Articolo 5.1

DESCRIZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI

Le imprese concorrenti alla gara dovranno predisporre un opportuno progetto-offerta secondo le indicazioni riportate di seguito, distinguendo per i singoli impianti tutti gli interventi previsti per le trasformazioni, gli adeguamenti e gli accorgimenti tecnico - gestionali per il contenimento dei consumi, considerando che le spese dei lavori suddetti saranno totalmente compresi nei canoni da riconoscersi all'impresa aggiudicataria per il servizio di gestione quinquennale degli impianti termici.

Una volta avvenuta la consegna dei lavori l’assuntore sarà tenuto ad espletare, nel termine di dodici mesi, i lavori offerti per gli impianti ad essa affidati, in conformità del progetto presentato in sede di gara con gli eventuali emendamenti o integrazioni richiesti in sede di affidamento ed accettati dall'impresa affidataria.

Dette opere potranno consistere in ogni intervento sulle parti costituenti l'impianto che possa ritenersi conveniente ai fini della riduzione del costo previsto per l'esercizio quinquennale dell’impianto termico, dell’affidabilità, dei servizi, e della riduzione dell'impatto ambientale.

In via esemplificativa s'indicano, qui di seguito, gli interventi che potranno essere effettuati sui singoli impianti:

- sostituzione di generatori di calore con altri di maggior rendimento;

- trasformazione a metano;

- installazione di apparecchiatura di regolazione e di ottimizzazione delle temperature in funzione delle condizioni climatiche esterne in relazione anche ad eventuali fonti interne di calore;

- coibentazione di tubazioni, di canali, e delle parti degli impianti perdenti calore non utilizzabile negli ambienti destinati alla presenza di persone;

- sostituzione di corpi scaldanti con altri di maggiore rendimento;

- la trasformazione da vaso aperto a vaso chiuso;

- l'installazione di impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria ad integrazione di generatori esistenti negli edifici dotati di tale servizio quali scuole materne, asili nido, cantieri di fognatura, ecc.;

- la bonifica dei componenti l’impianto contenenti amianto quali canne fumarie e vasi di espansione o la loro sostituzione con materiali esenti da amianto.

- La fornitura in opera di condizionatori a pompa di calore per i locali adibiti a Uffici di Segreteria , Direzione e Presidenza

- La revisione dell’impianto di telecontrollo esistente, ovvero la estensione dello stesso sugli impianti di potenzialità superiore a 50 kW allo stato sprovvisti.

Le eventuali trasformazioni degli impianti per l’utilizzo del gas di rete dovranno essere corredate dai progetti esecutivi di modifica redatti nelle forme occorrenti per l'ottenimento del visto di autorizzazioni all'esercizio da parte delle autorità competenti.

Dette proposte dovranno esplicitamente comprendere tutte e senza alcuna esclusione, le spese necessarie per l'esecuzione delle trasformazioni e tutti gli oneri per l’installazione dei misuratori, nonché per la predisposizione dei relativi contratti con la società distributrice, a nome dell’impresa stessa.

L'assuntore dovrà, in ogni caso garantire la piena funzionalità, del sistema di telecontrollo attualmente esistente, con particolare riferimento al sistema di accensione e spegnimento, di raccolta e registrazione dei dati di funzionamento degli impianti che dovranno essere messi a disposizione della D.L. ogni qualvolta questa ne facesse richiesta per il controllo del funzionamento degli impianti.

Resta comunque alla valutazione delle ditte concorrenti la facoltà, di sostituire le apparecchiatura esistenti e dotare gli impianti di un nuovo sistema le cui prestazioni non siano inferiori a quello attualmente in uso.

Nel caso di affidamento di nuovi edifici l'assuntore s'impegna a corredare i nuovi impianti di sistemi di telecontrollo omogenei a quelli già installati onde consentire l’uniformità del servizio da predisporsi in sede di postazione centrale di telegestione.

Le ditte partecipanti dovranno presentare il progetto definitivo per ciascun impianto che intendono riqualificare, firmato da un tecnico abilitato, costituito da elaborati e relazioni tecniche, il cui grado di completezza e dettaglio costituirà oggetto di valutazione, evitando in ogni caso di presentare documentazioni ridondanti e non strettamente necessarie all’illustrazione del progetto.

In particolare il progetto dovrà contenere:

- relazione tecnica illustrante lo stato di consistenza e conservazione, lo stato di conformità alle norme di sicurezza previste dalla legge (L. 46/90, Prevenzione Incendi, ecc), nonché l’elencazione dei lavori proposti per l’adeguamento normativo e la riqualificazione tecnologica per un massimo di 6 cartelle dattiloscritte, formato A4 ;

- elaborati grafici;

- computo metrico non estimativodei lavori proposti;

- cronoprogramma dei lavori;

I progetti sopra descritti saranno sottoposti ad un giudizio di validità tecnica per cui la mancata presentazione dai computi metrici, non estimativi, dei lavori proposti comporta l'automatica esclusione del concorrente.

Articolo 5.2

DISPOSIZIONI GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Entro novanta giorni dalla data del verbale di consegna l'assuntore dovrà presentare i progetti ai VV.F..

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dei lavori, l'assuntore s'impegna a rispettare i tempi indicati nel proprio programma allegato al progetto.

Tutte le forniture ed opere relative ai lavori sopradescritti dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle seguenti normative:

- norme di sicurezza per impianti a gas di rete (UNI CIG);

- norme C.E.I. impianti elettrici, con particolare riguardo ai fascicoli 64-2 e 64-8;

- norme di sicurezza generali sugli impianti (Legge 46 del 5//3/1990);

- norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (ISPESL);

- norme per il contenimento dei consumi energetici (Legge 10 del 9/1/1991);

- D.P.R. n° 524 del 8/6/1982;

- D.P.R. n° 412 del 26/8/1993;

- Decreto Legislativo 19/9/1994 n. 626;

- norme UNI attinenti.

Per ciascun impianto dovrà, inoltre essere espletata la seguente documentazione minima:

- libretto di centrale compilato in ogni sua parte; in tutti i casi in cui tale documentazione o non esistesse o fosse reperibile;

- pratica di denuncia I.S.P.E.S.L.; in tutti i casi in cui si debbano eseguire modifiche ai sistemi di sicurezza o comunque modifiche rispetto ai progetti depositati; tale pratica dovrà essere approntata, anche nel caso in cui non esistesse, comprese spese di omologazione e collaudo;

- disegni esecutivi, relativamente alle opere impiantistiche, in tutti i casi in cui si debbano eseguire modifiche o sostituzione delle apparecchiature;

- schemi elettrici, in tutti i casi in cui si debbano installare nuovi impianti elettrici o porzioni di essi.

Di tutte le documentazioni suddette l'appaltatore dovrà fornire tre copie in originale.

Ogni centrale termica dovrà essere corredata di tutti gli accessori eventualmente mancanti o comunque utili per migliorare il funzionamento per operazioni dì manutenzione periodica, quali, rubinetti di scarico, valvole sfogo d'aria, termometri, manometri.

Tutti gli organi di regolazione, controllo e sicurezza che dovessero risultare avariati o starati, dovranno essere sostituiti dall'appaltatore a sua cura e spese.

Dichiarazione di conformità secondo articolo 9 legge n"46 del 5.3.1990 per tutti gli interventi di riqualificazione e o adeguamento degli impianti termici.

Ciascuna centrale dovrà essere dotata di segnaletica di sicurezza costituita da cartelli, realizzati in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 8 Giugno 1982, n.524, che dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- "Centrale Termica", con scritta in bianco su fondo azzurro, dimensioni orientative cm. 30 x 20, da applicarsi alla porta di accesso al locale centrale termica;

- "Contatore Gas per Centrale Termica", con scritta in bianco su fondo azzurra, dimensioni orientative cm 30 x 20, da applicarsi alla porta di accesso al vano di protezione per contatore gas; ove esistente o nei pressi dello stesso in caso di installazione all’aperto;

- simbolo di vietato fumare e usare fiamma libere con a lato la scritta "VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE" scritta bianca su fondo rosso, dimensioni orientative cm.35 x 12,5 in due esemplari da applicarsi uno sulla porta di accesso al locale centrale termica e l'altro sulla porta di accesso al vano di protezione per contatore gas, ove esistente;

- "Interruttore Elettrico Generale Centrale Termica - Manovrare in caso di incendio", con scritta in bianco su fondo rosso, dimensioni orientative cm. 20 x 20, da applicarsi a parete in prossimità dell'interruttore elettrico generale;

- simbolo dell'estintore con sotto la scritta "ESTINTORE", simbolo e scritta bianco su fondo rosso, dimensioni orientative cm. 25 x 31, da applicarsi a parete in

- "Valvola di Intercettazione Rapida Circuito Gas - Manovrare in caso d'incendio", con scritta in bianco su fondo rosso, dimensioni orientative cm. 20 x 20, da prossimità dell'estintore;applicarsi a parete in prossimità della valvola di intercettazione linea gas;

- "Con allarme attivato: fuga di gas in centrale termica - Manovrare interruttore elettrico generale e chiamare personale competente", con scritta in bianco su fondo verde, dimensioni orientative cm. 25 x 25, da applicarsi a parete in prossimità della sirena di allarme fughe di gas.

Ciascuna centrale termica dovrà essere dotata di estintore a polvere di tipo approvato per fuochi di classe A-B-C- e di capacità estinguente non inferiore a 21 A - 89BC.

Articolo 5.3

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI RIGUARDANTI I MATERIALI

Tutte le apparecchiatura ed i materiali impiegati nelle opere di riqualificazione e l’adeguamento degli impianti termici, dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondenti perfettamente al servizio a cui sono destinati. I materiali e le apparecchiatura scelte nel rispetto di quanto sopra verranno selezionati omogeneamente per tutte le diverse centrali termiche, in modo da consentire la normalizzazione di tutti i materiali oggetto di successiva manutenzione programmata.

Articolo 5.4

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE

Tutti gli impianti devono essere eseguiti in osservanza delle norme vigenti: in particolare delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) e più dettagliatamente:

- 64.2 Fascicolo n.643 Il edizione 1983 "impianti elettrici con pericolo di esplosione";

- 64.8 Fascicolo n.643 Il edizione 1984 "impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";

- 64.8 Supplemento n.702 edizione 1985 capitolo 7, sezione l delle norme di cui sopra: "protezione contro gli effetti termici";

- le norme 11.1 - impianti elettrici - norme generali e 11.8 - impianti di messa a terra devono essere tenute presenti per quanto di esse resta in vigore come meglio specificato nelle norme 64.8 sopra menzionate.

- legge n.186 dei 1.3.1968;

- disposizioni dell'ASL ed in particolare il D.P.R. 27.5.1955 N.547 e successivi aggiornamenti;

- le disposizioni delle società distributrici dell'energia elettrica;

- le disposizioni dei locale comando dei Vigili dei Fuoco;

- le norme UNI-UNEL per quanto riguarda l'unificazione dei materiali e i dimensionamenti da utilizzare.

La rispondenza degli impianti alle norme sopra indicate è intesa nel senso più ampio, e pertanto non solo l'esecuzione dell'impianto deve rispondere alle norme, ma anche ogni singolo componente. Tutti i materiali previsti devono essere muniti dei marchio C.E. e in ogni caso dovranno risultare costruiti e collaudati secondo le relative norme C.E.I.

Articolo 5.5

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti e portati a termine secondo il programma presentato dall'appaltatore nel proprio progetto offerta. La Direzione Lavori opererà i controlli atti a verificare l'andamento dei lavori secondo il programma; ove si accertassero ritardi la D. L. ne comunicherà all'appaltatore l'entità, ordinandogli di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti dal programma.

In questo caso l'assuntore dovrà riportarsi nel programma contraendo i tempi di esecuzione delle attività, il tutto secondo le disposizioni della Direzione Lavori che si riserva, qualora l'appaltatore non provveda, di applicare le penalità per i ritardi previste nel presente Capitolato.

La mancanza, difforme o incompleta esecuzione dei suddetti lavori entro dodici mesi dalla data del verbale di consegna, sarà, passibile di applicazione di multe fino a €. 250,00 (Duecentocinquanta/00) per impianto e per ogni giorno, e sospenderà l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 5.6

PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Particolare attenzione dovrà essere posta nel rispettare le norme di prevenzione incendi.

Infatti, qualora le pratiche avessero esito negativo o venissero fatte prescrizioni aggiuntive rispetto ai lavori previsti in sede di offerta, e ciò avvenga per cause imputabili ad una errata elaborazione dei progetti o ad una carenza nei lavori previsti, tutti gli oneri relativi, quali presentazione di nuovi progetti, esecuzione di ulteriori lavori e pagamento di bollettini di CC postale agli organi competenti, saranno a totale carico dell’assuntore.

L’assuntore avrà l’onere di presenziare alle visite dei VV.F. e dovrà completare la pratica, fino al rilascio del CPI ovvero al parere favorevole all'esercizio dell'impianto nel caso che il CPI debba essere rilasciato per l'intero edificio, anche nel caso in cui sia trascorso il periodo contrattuale.

Articolo 5.7

GARANZIE, CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE

L’assuntore è tenuto a fornire apparecchiature affidabili ed adatte all’uso per il quale sono state costruite, dotate del marchio CE o equivalenti.

Alla fine dei lavori l’assuntore dovrà fornire al Committente i seguenti documenti:

- certificato di Prevenzione Incendi per le centrali termiche;

- libretto matricolare rilasciato dall’ISPESL;

- dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola dell’arte, ai sensi della legge 46/90, per:

- impianti elettrici, con gli schemi di progetto e gli allegati previsti;

- rete di distribuzione del metano, con documentazione comprovante materiale di costruzione delle tubazioni, prova di tenuta delle tubazioni secondo DM 12/04/96, marca e tipo dell’elettrovalvola gas.

TITOLO SESTO

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Articolo 6.1

CONSEGNA DELL'IMPIANTO E OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE

Gli impianti oggetto del Contratto verranno consegnati dal Committente nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

L'assuntore, prima di formulare l'offerta, è tenuto a verificare lo stato complessivo dell'impianto.

L'assuntore deve concordare con i tecnici dell'ISPESL e della USL le modalità ed i tempi di esecuzione delle visite agli impianti (centrali termiche, sottostazioni, centraline), nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), oltre che per motivi di sicurezza, anche per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di riscaldamento.

L'assuntore, per le visite di controllo dei funzionari dell’ISPESL o della USL, deve fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi di apparecchiature, prove idrauliche o di funzionamento.

L'assuntore è tenuto ad effettuare, in proprio ed a sua cura e spese, le verifiche dell'efficienza della "messa a terra" alle cadenze previste dalla USL, rilasciando in proposito le certificazioni e trascrivendo i risultati sul libretto di centrale.

L’Assuntore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L’Assuntore ha l’obbligo, inoltre, di fornire alla stazione appaltante copia dei modelli D.M.10 ed F24 nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni, nonché informazioni sul numero dei lavoratori da occupare, le loro qualifiche ed il criterio di assunzione.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Articolo 6.2

RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Gli impianti ed i loro accessori dovranno essere riconsegnati, funzionanti ed in ottimo stato manutentivo, alla fine del rapporto contrattuale.

Articolo 6.3

ESTENSIONE 0 RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPLESSI DA SERVIRE

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di aumentare o di diminuire il numero dei complessi da gestire senza che l'appaltatore possa per tale motivo rifiutare, sollevare obiezioni o pretendere maggiori compensi a qualsiasi titolo o prezzi diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei corrispettivi contrattuali. In linea di massima, nell’assegnare alle imprese appaltatrici nuovi impianti, verrà, seguito il criterio di vicinanza con gli altri edifici del lotto. L’Amministrazione, peraltro, si riserva di agire diversamente, qualora lo creda opportuno, senza che l'appaltatore possa accampare pretese di sorta. L’affidamento dei nuovi impianti avverrà per mezzo di Ordini Di Servizio a firma del Direttore dei Lavori e del Dirigente del Servizio, semprechè ne sia disponibile la copertura finanziaria.

Articolo 6.4

DOMICILIO LEGALE E C0NDOTTA DEI LAVORI

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà, eleggere domicilio legale in Napoli presso persone o uffici ai sensi e delle disposizioni di legge.L'assuntore è

tenuto a condurre personalmente i lavori e ad affidare la direzione tecnica a tecnico, di sua fiducia, specializzato nel particolare genere dei lavori, oggetto del presente appalto, il quale dovrà risiedere in Napoli, e del quale l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione, senza che l'impresa possa perciò, accampare pretese di alcun genere e di alcun onere.

TITOLO SETTIMO

CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO

Articolo 7.1

OSSERVANZA DI CAPITOLATI E LEGGI

L'assuntore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

L’appalto è regolato dalla seguente normativa:

- Bando di gara;

- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati A e B;

- Offerta della Ditta appaltatrice;

- Contratto di Appalto e suoi allegati, che prevale su ogni altro documento.

L’appalto è inoltre regolato dal DLgs. 17 marzo 1995 n.157 e, se non in contrasto con la normativa sopra indicata, anche dalle seguenti normative:

- Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000 n.145;

- Legge 11 febbraio 1994 n.109;

- D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554;

Le attività citate devono essere condotte sugli impianti termici in conformità alle seguenti leggi e regolamenti e loro aggiornamenti:

- Legge 10 del 03.01.1991 e successivi provvedimenti di attuazione;

- DPR 412 del 16.08.1993;

- DPR 551/99

- DM 17.03.03

- DPR 1052 del 28.07.1977;

- D.P.R. n° 524 del 08.06.1982

- Legge 615 del 13.07.1966 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Legge 818 del 07.12.1984 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Legge 46 del 05.03.1990 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Legge 257 del 27.03.1992 e successivi provvedimenti di attuazione;

- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI;

- DM 12/75 norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (ISPESL).

Inoltre l’Assuntore dovrà attenersi alle procedure di cui al proprio manuale di qualità e catalogo servizi, redatto conformemente alle norme UNI EN ISO 9001.

Gli articoli precedenti ed i seguenti del presente capitolato, la documentazione contrattuale e la normativa sopra indicata sono tra loro univoci, correlativi ed integrativi e formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Articolo 7.2

RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE

L'assuntore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di terzi.

L'assuntore é obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Articolo 7.3

RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE

L'assuntore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare al Committente il nominativo del proprio rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.

Articolo 7.4

PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E/O CONDUZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto.

All'inizio della gestione l'assuntore deve notificare per iscritto al Committente:

- nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della gestione e manutenzione degli impianti e dei loro eventuali sostituti;

- nominativo e recapito telefonico della persona responsabile della manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto, reperibili oltre il normale orario di funzionamento, sia nelle giornate feriali che festive.

L'assuntore é obbligato ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione dell'impianto.

Articolo 7.5

NORME DI SICUREZZA

I lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'assuntore deve, pertanto, osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori.

L'assuntore deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza, che devono pertanto essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza (valvole di sicurezza delle caldaie, termostati, fotocellule, dispositivi elettrici in genere, bocche antincendio, aerazione, ecc.)

L'assuntore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in:

- DPR 547 del 27 aprile 1995;

- DPR 164 del 07 gennaio 1956;

- D.L. 277 del 15 agosto 1991 in esecuzione della L. 212 ART.7 del 3 luglio 1990;

- Legge 292 del 5 marzo 1963 e successivo Regolamento di esecuzione DPR 1301 del 7 settembre 1965;

- D. L.vo 626 del 19.09.1994 e 242 del 19.03.96.

In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da procurare contagi per la presenza di animali, sostanze, oggetti infettanti o in stato di decomposizione.

Inoltre l'assuntore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

Articolo 7.6

ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

E' fatto obbligo all'assuntore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto (terzi in genere e cose), di cui al presente Capitolato.

La polizza dovrà avere un massimale unico almeno pari a €. 2,5 milioni, essa dovrà considerare terzo l’Amministrazione appaltante e dovrà tenerLa indenne da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi eventuali errori di progettazione commessi dall’Assuntore.

Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopra citato, l'assuntore, in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata, all'atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà, in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri.

Articolo 7.7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI E

DISPOSITIVI INERENTI LA MANODOPERA

L'assuntore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali ed assicurative in materia di trattamento del personale.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'assuntore ed occupati nei lavori dell'appalto, devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l'Assuntore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che, a richiesta, l'assuntore deve trasmettere al Committente l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti di contributi.

Qualora si riscontrassero, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, il Committente si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Articolo 7.8

SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto a norma dell’art.18 della legge 55/90 in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto con esclusione delle prestazioni relative all’esercizio degli impianti ed al servizio di manutenzione ordinaria E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da loro effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia.

Il subappalto non è ammesso nei confronti di ditte concorrenti alla presente gara

Il concorrente nella redazione della propria offerta dovrà tenere presente che tutti i lavori rientranti nelle declaratorie indicate nel DPR 25.01.2000 n. 34, compresi pertanto anche quelli offerti dalla ditta ai sensi dell’art. 5.1 del presente capitolato, devono essere eseguiti da ditte qualificate SOA per idonea categoria e classifica. Pertanto qualora il concorrente non intenda eseguirli direttamente ovvero sia sprovvisto di tale qualificazione, dovrà necessariamente affidare tali lavori in subappalto a ditte qualificate tenendo conto tuttavia che non è ammesso il subappalto per gli interventi di riqualificazione aventi per oggetto le lavorazioni indicate nell’art. 72 del DPR 21.12.1999 n.554 se, singolarmente considerati, di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice e la ditta appaltatrice, la quale rimarrà l’unica e diretta responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori nonché del rispetto dei programmi.

TITOLO OTTAVO

CONDIZIONI ECONOMICHE INERENTI

PRESTAZIONI FORNITURE E LAVORI

Articolo 8.1

IMPORTO DELL’APPALTO

Il prospetto economico riguardante le prestazioni di cui al presente Capitolato è il seguente:

A. importo PRESUNTO DELL’APPALTO

| Per il servizio di gestione quinquennale degli impianti, per i lavori di riqualificazione, ammodernamento, trasformazione, bonifica e manutenzione ordinaria e straordinaria | €. 9.552.000,00 |
| --- | --- |

IMPORTO A BASE D'APPALTO

Somme a disposizione dell'Amministrazione

| ###### Per lavori imprevedibili di ripristino funzionale(SOA OG 11/OS28/OG1) | €. 250.000,00 |
| --- | --- |
| ###### Per eventuale aumento del prezzo dei combustibili | €. 200.000,00 |
| ###### Per IVA (20% su A + B +C) | €. 2.000.400,00 |

_____________________________

TOTALE	€.12.002.400,00

L'importo contrattuale sarà quello corrispondente all'offerta dell'impresa risultata affidataria quale somma del prezzo di gestione e dell'importo per interventi di ripristino funzionale depurato del ribasso offerto.

I prezzi offerti da parte delle Imprese concorrenti in sede di gara s’intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza.

L'affidamento dei nuovi impianti verrà effettuato per mezzo di ordini di servizio a firma del Direttore dei Lavori, e del dirigente del Servizio.

Gli affidamenti di cui innanzi potranno essere effettuati senza bisogno di ulteriori formalità, purché non modifichino il quadro economico di finanziamento della gestione e quindi non eccedano l'importo complessivo di affidamento; allorquando, per il funzionamento di impianti aggiuntivi o di maggiori esigenze di accensione degli impianti disposte dall'Amministrazione, dovessero occorrere integrazioni di spesa rispetto a quelle definite in sede di affidamento, si provvederà per mezzo di atti deliberativi che prevedano le necessarie copertura finanziarie.

I canoni unitari da applicare per la gestione degli impianti da inserire nel lotto, nel corso dell'appalto, saranno i medesimi previsti per la gestione di quelli di cui all'affidamento iniziale, commisurato quindi alle relative potenzialità, e tipologie, fermo restando a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri ed obblighi di manutenzione completa, conduzione e gestione di cui al presente Capitolato d'appalto.

Articolo 8.2

CORRISPETTIVI UNITARI DI BASE

Per tutte le integrali forniture e prestazioni oggetto dell'appalto e poste a carico dell’appaltatore, l'Amministrazione appaltante corrisponderà i corrispettivi di base con i seguenti parametri.

P1)	Per ogni kW di potenzialità, di caldaia superiore a 35 kW per servizio minimo di 4 ore al giorno compresa l’incidenza del periodo di preriscaldamento, necessario per portare l’impianto a regime e per ogni ora di funzionamento oltre al preriscaldamento.

P2)	Canone giornaliero di gestione di impianti di potenzíalità inferiore a 35 kW funzionanti per riscaldamento e/o produzione di acqua calda per usi sanitari.

P3)	Per ogni kW di potenzialità, di caldaia superiore a 35 kW per un minimo di 4 ore al giorno in servizio di produzione di acqua calda per usi igienico sanitari.

P4)	Per ogni kW per caldaia di qualsiasi potenzialità, per usi igienico-sanitari per impianti dotati di impianto integrativo a pannelli solari.

P5)	Canone mensile di manutenzione di impianti di condizionamento per ogni kW e per qualsiasi potenzialità.

Articolo 8.3

COMPENSI SPETTANTI ALL’APPALTATORE PER LA GESTIONE

I compensi effettivamente spettanti all’appaltatore per i servizi da esso prestati si ricaveranno a misura dai corrispettivi di cui all’articolo 8.2 mediante l'applicazione degli stessi alle condizioni di esercizio effettivamente verificatesi.

A prescindere da ogni controllo che la Direzione Lavori potrà effettuare in corso di esercizio presso ciascun impianto affidato in gestione, l'assuntore sarà tenuto ad esibire prospetti mensili comprovanti l'effettivo servizio prestato, sottoscritto per attestazione dai dirigenti delle strutture ove sono ubicati gli impianti ed, in assenza, dal custode o da altro personale di fiducia dell'Amministrazione.

Detti prospetti saranno di tipo unificato e redatti secondo modello approvato dalla Direzione Lavori.

Articolo 8.4

MODALITA' DI PAGAMENTO GESTIONE E LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE

Il pagamento sarà effettuato su certificati trimestrali che saranno emessi dalla Direzione Lavori a meno delle trattenute di legge.

Il pagamento delle anzidette trattenute verrà effettuato dopo l'approvazione del certificato di rendicontazione e regolare esecuzione, emesso alla fine dell’appalto dal Direttore dei Lavori del Committente.

I lavori di ripristino funzionale e le relative opere murarie saranno pagati a misura, per l’importo derivante dall'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco allegato, depurato del ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 8.5

RENDICONTO FINALE E CERTIFICATO DI RENDICONTAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE

Il conto finale, ad ultimazione dei lavori, sarà sottoposto, per accettazione, alla firma della ditta assuntrice.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione del quinquennio di gestione, il Direttore dei Lavori provvederà alla emissione del certificato di rendicontazione e regolare esecuzione dei lavori di gestione e ripristino funzionale.

Detto certificato sarà approvato con Disposizione del Dirigente del Servizio e contestualmente verrà autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 8.6

INVARIABILITA' E REVISIONE PREZZI

I prezzi di gestione sono soggetti alla clausola di revisione periodica, limitatamente alla sola quota combustibile, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della L. 24/12/93 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della L. n. 724/94, prendendo come riferimento i seguenti indici:

- Per il prezzo del gasolio ci si riferirà ai costi ufficiali pubblicati dalla C.C.I.A.A. di Napoli, vigenti alla data di presentazione dell’offerta.

- Per il prezzo del metano ci si riferirà al costo pubblicato dall’AEEG alla data di presentazione dell’offerta.

In occasione della rata di saldo annuale, verranno effettuate le verifiche necessarie per definire i valori finali delle voci costituenti i prezzi assunti a base per il combustibile.

Eventuali compensi revisionali verranno tutti liquidati in occasione del pagamento della rata di saldo annuale.

Ai fini revisionali, la percentuale di incidenza del combustibile verrà valutata pari all’70% del prezzo complessivo offerto per il servizio di gestione.

Il rateo d’ammortamento per i lavori è fisso ed invariabile.

Articolo 8.7

CAUZIONE DEFINITIVA DI GARANZIA E SPESE CONTRATTUALI

La cauzione definitiva sarà pari ad un ventesimo dell’importo netto di appalto, fatte salve le norme a favore delle Cooperative di Produzione e Lavoro e loro Consorzi.

La cauzione definitiva dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Committente e dovrà essere prestata in contanti o in Titoli di stato o garantiti dallo Stato.

La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le vigenti disposizioni.

Tale cauzione rimarrà vincolata, quale garanzia a favore del Committente, fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Assuntore di tutti gli obblighi contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione, all'espletamento della gara e alla stipulazione del contratto, sono a carico della ditta assuntrice.

Articolo 8.8

ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE

Per tutte le centrali termiche oggetto del presente contratto devono intendersi a totale carico dell'assuntore tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche dei VV.F. (nuovi C.P.I., N.O.P., ecc.).

Sono pure a carico dell'assuntore tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la regolarizzazione delle documentazioni ASL, ISPESL, VV.F. (libretto matricolare, messa a terra, licenza di esercizio, ecc) ed allo svolgimento delle attività dell'Energy Manager.

Le spese effettive sostenute per versamenti, bolli e simili, sono a carico dell’Assuntore e verranno pagate direttamente dallo stesso.

Sono a carico dell'assuntore anche gli oneri di seguito indicati:

- tutte le prove ed i controlli che la D.LL. ordina di eseguire sull'impianto e sui materiali impiegati per la gestione del calore;

- i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dal Committente;

- i calcoli per la determinazione del conguaglio della gestione e per la rideterminazione degli importi unitari, ogni qualvolta si verifichino variazioni dei prezzi;

- l'occorrente mano d'opera, gli strumenti ed apparecchi di controllo, e quant'altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione degli impianti;

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione e per i diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali certificati e protocolli.

Articolo 8.9

PRESTAZIONI E FORNITURE ESCLUSE DALL’APPALTO

a)	Fornitura dell'energia elettrica.

b)	Fornitura dell’acqua potabile per il riempimento degli impianti.

c)	Fornitura del gas di rete per gli impianti a servizio degli alloggi dei custodi e la relativa manutenzione ordinaria.

TITOLO NONO

CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Articolo 9.1

PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'assuntore, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti.

- Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Assuntore oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti: per ogni giorno e per ciascun impianto, una penale di €. 50,00.

- Per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nell'articolo della “manutenzione ordinaria e straordinaria” del presente capitolato: una penale pari a €. 75,00 per ogni impianto.

- Per mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "Libretto di Centrale”, per ogni mancata registrazione, una penale pari a €. 50,00.

- Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "Libretto di Centrale": per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a €. 75,00.

- Per ritardo sull’ultimazione dei lavori, rispetto al programma lavori presentato dall’assuntore: una penale pari a €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Come previsto all'articolo 34 comma 5 della legge 10/91 il “Terzo Responsabile” é soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente locale prevista all'articolo 31 - comma 3 - della stessa legge, non mantiene il rendimento di combustione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

In caso di ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione diffida l’assuntore ad ottemperare entro 5 giorni dalla data della contestazione.

In caso di inadempimento entro il termine assegnato, l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto con un preavviso di 5 giorni.

Il Committente potrà, quindi, affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente, addebitando l'eventuale maggior costo all'assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali dell'assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

Qualora, per dimostrate causa di forza maggiore, l'assuntore non si ritenesse più in grado, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e/o durante lo svolgimento del servizio, di continuare la gestione dell’appalto, dovrà darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Committente e dovrà, comunque, successivamente alla data della comunicazione stessa, proseguire la gestione per almeno 5 giorni.

Anche in tale caso sarà sempre facoltà del Committente di rivalersi nei confronti dell’Assuntore per tutti i danni conseguenti all'interruzione dell'appalto ed al riappalto della gestione.

Articolo 9.2

CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Committente e l'assuntore, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma dell'articolo 42 del Capitolato Generale OO.PP., verranno demandate al Giudice Ordinario - Tribunale di Napoli- come previsto dall’Art. 33 del D.lgs. n. 80 del 31.03.1998.

Articolo 9.3

CAUSE DI RISOLUZIONE

Qualora l’Impresa aggiudicataria non denunci immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo d’estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’Imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione al personale o l’affidamento di lavorazione, forniture, servizi o simili a determinate Imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, etc.) sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto d’appalto.

TITOLO DECIMO

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 10.1

DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, nei modi prescritti dal Bando di Gara, un plico, sigillato e controfirmato, contenente tre buste, egualmente controfirmate e sigillate, riportanti le seguenti diciture:

- CONTIENE I DOCUMENTI DI GARA (riportati all’articolo 10.1.1 del presente Capitolato).

- CONTIENE I DOCUMENTI TECNICI (riportati all’articolo 10.1.2 del presente Capitolato).

- CONTIENE L’OFFERTA ECONOMICA (riportata all’articolo 10.1.3 del presente Capitolato)

Articolo 10.1.1

DOCUMENTI DI GARA – BUSTA “A”

I documenti di gara sono costituiti:

- dalle seguenti dichiarazioni, ex DPR 445/2000, sottoscritte dal rappresentante legale e corredate da copia del documento del sottoscrittore:

- Dichiarazione con la quale la ditta attesti:

- di aver effettuato la visita degli impianti e dei locali che debbono essere gestiti e mantenuti;

- di aver accertato le caratteristiche delle strutture;

- di aver preso conoscenza delle condizioni degli impianti e locali;

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei relativi prezzi, sulla cui base è quantificata l'offerta.

- Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3 del DPR 412/1993, nel DPR 551/99 e DM 17/03/03 per svolgere le funzioni di TERZO RESPONSABILE ed in particolare dei requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di controllo, conformemente alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI per quanto di competenza, nonché dei requisiti economici e finanziari specificati nell'offerta.

- Dichiarazione di produrre, a seguito dell'eventuale adeguamento degli impianti alle normative vigenti richiesto dal Committente, la relativa documentazione.

- Dichiarazione con la quale la ditta si impegna a comunicare al Committente le eventuali carenze dell'impianto, constatate in sede di studio di fattibilità ovvero nel corso dell'esercizio.

- Dichiarazione con la quale, in caso di associazione di imprese, viene precisata la parte di lavoro di competenza di ciascuna delle imprese associate.

- Dichiarazione con la quale la ditta indica gli eventuali lavori che intende subappaltare, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 19.05.90 n° 55 e successive modifiche ed integrazioni. E di essere consapevole che non saranno consentiti subappalti o subaffidamenti a soggetti che abbiano partecipato alla gara e che siano collegati, direttamente o indirettamente, alle imprese partecipanti alla medesima gara in forma singola o associata.

- Dichiarazione del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale.

- Dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Leg. 157 del 17 marzo 1995.

- Dichiarazione attestante quanto segue :

- denominazione della ditta;

- codice fiscale e partita IVA della stessa;

- codice fiscale e dati anagrafici completi del titolare, dei soci di s.n.c. e s.d.f., dei soci accomandatari di s.a.s., di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché altri soggetti previsti dalla vigente normativa antimafia.

- Dichiarazione che la ditta offerente s’impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

- Copia del presente capitolato e suoi allegati (elenco edifici scolastici e elenco prezzi) timbrati e firmati in ogni pagina; gli stessi dovranno essere ritirati presso l'ufficio U.O.C. Impianti termotecnici - IV piano - Piazza Cavour, n.42 - Napoli – Tel. 081/441400, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.

- Accettare il divieto, ai sensi della Delibera di G.C. n°591 del 28/02/2003, di affidare eventuali lavori in subappalto a ditte che hanno partecipato alla presente gara e di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla Legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso dei predetti piani individuali di emersione ma di avere concluso il periodo di emersione.

Nel caso di associazione d’imprese, le dichiarazioni dei punti a) e f) devono essere prodotte dalla sola capogruppo e le restanti da tutte le imprese associate.

- Dai seguenti documenti:

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero al registro delle imprese, di data non anteriore a sei mesi. Nel caso di associazione d’imprese, il documento deve essere prodotto da tutte le imprese associate.

- Certificato attestante la qualificazione per l'attività' prevista dall'articolo 1, lettere a,c,e della Legge 46/90. Nel caso di associazione d’imprese, il documento deve essere prodotto da tutte le imprese associate.

- Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dalle competenti autorità. Tale certificato deve essere prodotto come segue.

- Imprese individuali: per il titolare e per tutti i direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare, nonché per eventuali rappresentanti legali.

- Società: per tutti i direttori tecnici, per tutti i soci accomandatari in caso di s.a.s., per tutti i soci in caso di s.n.c. ovvero s.d.f., nonché per tutti gli amministratori componenti il consiglio di amministrazione per le società di qualsiasi tipo. Nel caso di associazione d’imprese, il documento deve essere prodotti da tutte le imprese associate.

- Per le imprese individuali e le società di qualsiasi tipo, un certificato della Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare, rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti della società e della ditta individuale non sia in corso alcuna procedura e che non é intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo. Nel caso di associazione d’imprese, il documento deve essere prodotti da tutte le imprese associate.

- Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ove vogliono beneficiare delle disposizioni di favore nei loro confronti, devono produrre, in aggiunta ai documenti sopra elencati, certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro o della Previdenza Sociale.

- Il deposito cauzionale provvisorio pari al 5% dell’importo globale dell’appalto.

- Capacità economica e finanziaria – Per la documentazione relativa si fa riferimento all’art. 13 del D.lgs.17.03.1995 n. 157 così come modificato dal D.lgs.25.02.2000 n. 65 e precisamente:

- Dichiarazione ex DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia del documento del sottoscrittore, attestante:

- di avere avuto un fatturato globale cumulativo negli ultimi tre esercizi, al netto d’Iva, non inferiore all’importo complessivo del lotto al quale partecipa, al netto d’Iva;

- di avere, nel bilancio relativo all’ultimo esercizio approvato, un patrimonio netto così come definito all’art. 2424 c.c di almeno € 500.000,00;

- presentazione di almeno due idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa;

- presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, costituiti ai sensi dell’articolo 11 del D.Legs.vo n.157/95 i requisiti 1)a) e 1)b) devono essere posseduti complessivamente dalle imprese raggruppate nei modi e nei termini di legge, e comunque in misura maggiore dalla mandataria; i requisiti 2) e 3) devono essere assolti da ciascuna impresa raggruppata. Per i consorzi si applicano alle imprese designate ad eseguire l’appalto le stesse condizioni prescritte per le imprese raggruppate.

Premesso che quelli enunciati sono gli elementi minimi per essere ammesi a partecipare alla gara, il requisito descritto sarà oggetto di attribuzione di punteggio, secondo quanto prescritto dall’Art. 10.2 del presente capitolato.

- Capacità tecnica - Per la documentazione relativa si fa riferimento all’art. 14 del D.lgs.17.03.1995 n. 157 così come modificato dal D.lgs.25.02.2000 n. 65 e precisamente:

Dichiarazione ex DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia del documento del sottoscrittore, attestante:

- Elenco dei principali contratti aventi oggetto analogo a quello oggetto del bando di gara effettuati negli ultimi tre esercizi, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati corredato dalle certificazioni di buona esecuzione rilasciate dal committente. In caso di committente privato è richiesta anche la copia delle fatture emesse dal concorrente. L’importo complessivo richiesto deve essere almeno pari al 40% dell’importo complessivo del lotto al quale si partecipa, al netto dell’Iva.

- l’elenco dei titoli di studio e professionali di prestatori di servizio e/o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi

- Il costo complessivo e cumulativo per il personale dipendente sostenuto negli ultimi tre esercizi. Detto costo dovrà essere non inferiore al 10% dell’importo complessivo del lotto al quale si partecipa, al netto dell’Iva. Il concorrente dovrà allegare copia dei modelli DM10 INPS relativi al medesimo periodo, corredati dalla ricevuta di pagamento mensile Modello F24, dell’intero importo dovuto

- l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

- La descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, ivi compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottare per garantire la qualità.

- l’indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente ed il numero dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni ;

- Il possesso della certificazione SOA per la categoria OG11 ovvero OS28 e categoria OG1 classifica I o superiore ovvero, per le imprese straniere residenti nella U.E., il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione delle imprese italiane da attestare secondo la normativa del paese di appartenenza.

- Il possesso dell’abilitazione ai sensi della legge 46/90 art. 1 – lettere a), c), e), ovvero, per le imprese straniere residenti nella U.E, il possesso di analoga abilitazione da attestare secondo la normativa del paese di appartenenza.

- copia autentica del Certificato di qualità, ai sensi delle norme ISO 9001, dal quale si evinca l’oggetto della certificazione, che deve comprendere la qualificazione per le seguenti attività:

- progettazione, installazione, manutenzione e gestione impianti di climatizzazione

- progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici

- fornitura di combustibile.

In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti ai sensi dell’articolo 11 del D.Legs.vo n. 157/95 i requisiti 1) e 3) dovranno essere posseduti e dichiarati complessivamente dal raggruppamento.

I requisiti 2), 4), 5), 6) devono essere posseduti da ciascuna impresa.

I requisiti 7) 8) 9) dovranno essere posseduti da ogni impresa designata ad eseguire le prestazioni previste dal requisito.

Le imprese facenti parte del raggruppamento e designate ad eseguire esclusivamente i lavori identificati dalle categorie SOA possono possedere solo il requisito di iscrizione SOA richiesto, adeguato per categoria e classifica.

In caso di consorzi i requisiti richiesti inerenti la capacità tecnica dovranno essere posseduti dalle imprese designate ad eseguire l’appalto.

La mancanza di uno qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni precedentemente riportate comporterà l’esclusione dalla gara.

Articolo 10.1.2

DOCUMENTI TECNICI – BUSTA “B”

La documentazione tecnica comprende.

- Il progetto di gestione degli impianti termici, come definito al Titolo 2, articolo 2.1. Si precisa che la mancanza degli elementi prescritti o la non completezza del progetto gestionale comporterà l’esclusione dalla gara.

- Il progetto dei lavori relativo agli impianti termici, come definito al Titolo 5, articolo 5.1, del presente Capitolato. Si precisa che la mancanza o la non completezza degli elaborati prescritti comporterà l’esclusione dalla gara

Articolo 10.1.3

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

L'offerta economica dovrà riportare:

- L'importo complessivo del costo quinquennale per la gestione degli impianti ottenuto applicando i corrispettivi unitari di cui al precedente articolo 8.2 da ritenersi comprensivi degli oneri risultanti dall'esecuzione di tutte le opere e prestazioni di cui ai titoli primo, secondo, terzo, quarto e quinto nonché, di tutti gli altri previsti dal presente capitolato.

Ai fini del calcolo del prezzo offerto da ciascuna delle imprese concorrenti, onde consentirne il raffronto in maniera omogenea, si dovrà far riferimento ai seguenti parametri:

| - Q : | potenzialità calorifera complessiva utile degli impianti del lotto di potenzialità singola superiore a 35 kW = kW 41.580,73 |
| --- | --- |
| - H : | numero di ore/giorno di funzionamento medio degli impianti (escluso il preriscaldamento) = 6 |
| - G : | numero medio di giornate di accensione degli impianti in regime invernale per ciascun anno di affidamento = 110 |
| - N : | numero di impianti di potenzialità, singola inferiore o uguale a 35 kW utilizzati per riscaldamento e/o produzione di acqua calda = 31 |
| - Q 1 : | potenzialità calorifera complessiva utile degli impianti, superiori a 35 kW, dí produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario = kW 2.996,91 |
| - G 1 : | numero medio di giornate di accensione degli impianti di produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario operanti in regime extra invernale = 210 |
| - Q 2 : | potenzialità frigorifera complessiva degli impianti di condizionamento = kW 454,73 |
| - Q 3 : | potenzialità, calorifera complessiva utile degli impianti dí produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario per gli impianti dotati di impianto integrativo a pannelli solari = kW 577,55 |
| - M : | numero di mesi di attivazione degli impianti di condizionamento in regime estivo = 4 |
| - G 2 : | numero medio di giornate di accensione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda per uso igienico sanitario in regime invernale ed extrainvernale = G + G 1 |

Lo schema di offerta dovrà pertanto contenere il seguente prospetto:

IMPORTO 1 : importo gestione quinquennale invernale degli impianti di potenzialità singola superiore a 35 kW :

IMPORTO 1 = 5x Q x H x G x P1 =	€. …..................

IMPORTO 2 : importo gestione quinquennale degli impianti di potenzialità, non superiore a 35 kW:

IMPORTO 2 = 5 x N x G2 x P2 =	€. ..…..........…..

IMPORTO 3 : importo gestione quinquennale degli impianti di produzione acqua calda per uso igienico sanitario di potenzialità singola superiore a 35 kW:

IMPORTO 3 = 5 x Q 1 x H x G 1 x P3 =	€. ..............……

IMPORTO 4 = importo gestione quinquennale degli impianti di produzione acqua calda per uso igienico sanitario di singola superiore a 35 kW, dotati di impianto integrativo a pannelli solari:

IMPORTO 4 = 5 x Q 3 x H x G 1 x P4=	€. .................…

IMPORTO 5 = importo gestione quinquennale degli impianti di condizionamento e refrigerazione:

IMPORTO 5 = 5 x Q 2 x M x P5 =	€. .................…

IMPORTO 6 : importo somma a disposizione per lavori di manutenzione straordinaria per ripristino funzionale, al netto del ribasso offerto sull'elenco dei prezzi unitari allegato:

IMPORTO 6 =	€. .................…

IMPORTO TOTALE:

per il servizio di gestione quinquennale degli impianti, per i lavori di riqualificazione, ammodernamento, trasformazione, bonifica e manutenzione ordinaria;

per lavori imprevedibili di manutenzione straordinaria per ripristino funzionale:

Tot =IMP. 1+IMP. 2+IMP. 3+IMP. 4+IMP. 5 + IMP. 6 = 	€. ...............…..

- Il ribasso offerto sull'elenco dei prezzi che saranno utilizzati per i lavori di ripristino funzionale di cui all'articolo 4.2.

L'importo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all'importo presunto dell'appalto, riportato al precedente articolo 8.1.

L'offerta in bollo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di associazione d'imprese, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate.

Articolo 10.2

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art.23 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 157/95, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicazione avverrà al ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta ed in presenza di almeno n. 2 offerte valide.

Ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un unico lotto

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti per lo studio e la compilazione delle offerte presentate. I progetti-offerta saranno restituiti su richiesta della ditta; trascorsi tre mesi, senza che siano stati richiesti, essi resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata in base ai seguenti criteri:

- Prezzo totale offerto, come indicato al precedente articolo 10.1.3. Punteggio massimo: 50 punti

Alla ditta che ha offerto il prezzo più basso verranno attribuiti 50 punti. Il punteggio da assegnare alle altre ditte verrà calcolato con la seguente formula:

Pn =	Pmax – (15 x Qn – Qo )

Qn

dove:

| Pn | = | punteggio da assegnare all'impresa "n"; |
| --- | --- | --- |
| Pmax | = | punteggio massimo pari a 50 punti; |
| Qo | = | prezzo complessivo del quinquennio, espresso in Euro, offerto dalla ditta che ha praticato il prezzo più basso; |
| Qn | = | prezzo complessivo del quinquennio, espresso in Euro, offerto dalla ditta "n". |

- Giudizio tecnico - qualitativo sul "Progetto di gestione degli impianti termici e di condizionamento", così come definito all’articolo 2.1 del presente Capitolato. Punteggio massimo: 20 punti.

Il criterio di assegnazione del punteggio si basa sul confronto tra tutti i progetti pervenuti considerando, quali termini di paragone, i seguenti elementi:

- adozione di particolari tecniche di gestione informatizzata della manutenzione: punti 8;

- capacità organizzativa, staff tecnico, personale e strumentazione messi a disposizione per l’erogazione del servizio: punti 7;

- efficacia del piano manutentivo e frequenza degli interventi manutentivi proposti per mantenere gli impianti in perfetto stato d’uso: punti 5;

- La Ditta che non otterrà almeno 12 punti verrà esclusa dalla gara.

- Giudizio tecnico - qualitativo sul Progetto Lavori, come definito all’articolo 5.1 del presente Capitolato. Punteggio massimo: 20 punti.

Anche in questo caso il criterio di assegnazione si basa sul confronto tra i progetti pervenuti considerando, quali termini di paragone, i seguenti elementi:

- completezza e rispondenza del progetto alle esigenze reali di riqualificazione tecnologica degli impianti, validità tecnica degli interventi proposti al fine del miglioramento delle condizioni degli impianti e del rispetto delle normative di sicurezza : punti 14;

- tecnologie e particolari sistemi per il risparmio energetico: punti 3;

- tempi di esecuzione e consegna dei lavori, definiti dal programma lavori: punti 3

- La Ditta che non otterrà almeno 12 punti verrà esclusa dalla gara.

- Certificazioni per lavori analoghi. Punteggio massimo: 5 punti.

Il punteggio verrà assegnato in base alle certificazioni per lavori analoghi eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Verranno presi in considerazione solo i certificati rilasciati e vistati dagli Enti Pubblici appaltanti, riguardanti servizi di gestione di impianti di riscaldamento con fornitura di combustibile, e nei quali sia specificata la buona esecuzione del servizio.

Nel caso di associazione d’imprese verranno considerati solo i certificati presentati dalla capogruppo.

Il punteggio sarà attribuito con criteri di proporzionalità, rispetto agli importi risultanti dai certificati, nel senso che all'impresa che certificherà il maggior importo nel triennio considerato verranno assegnati 5 punti, alle altre ditte andranno punteggi proporzionali agli importi certificati.

- Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, per lavori di manutenzione straordinaria. Punteggio massimo: 5 punti.

Il punteggio per il ribasso rispetto al prezzario dei lavori straordinari sarà attribuito con criteri di proporzionalità, rispetto al ribasso offerto, nel senso che all'impresa che offre il maggior ribasso in valore assoluto andranno 5 punti; alle altre andranno punteggi proporzionali ai ribassi presentati.

Articolo 10.3

## PROCEDURE PER L’AGGIUDICAZIONE

La Commissione Giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all’esame, per ciascun lotto, dei plichi-offerta pervenuti nell’ordine che questi sono pervenuti. Prima dell’apertura la Commissione controllerà il rispetto del termine di arrivo e la regolarità del confezionamento del plico-offerta, controllando l’integrità dei sigilli. Esperiti positivamente tali controlli la Commissione aprirà il plico-offerta e verificherà che ogni plico-offerta contenga a sua volta le tre buste come sopra indicato.

La busta “A” verrà aperta per prima.

Subito dopo aver aperto tale busta la Commissione accerterà l’esistenza e la regolarità dei documenti in essa contenuti.

Si procederà quindi all’apertura della busta B, per la quale la Commissione Giudicatrice si limiterà ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione richiesta.

Tale procedura sarà ripetuta senza interruzione per tutti i plichi offerta pervenuti.

Esperita questa prima fase della procedura pubblica, il Presidente della Commissione disporrà affinché la Commissione inizi le sessioni riservate (e quindi non pubbliche) di valutazione tecnica degli elaborati presentati dai Concorrenti, che porteranno all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri descritti nel precedente art.10.2.

Il Presidente della Commissione disporrà le modalità di conservazione della documentazione che ne garantiscano l’integrità.

Con successiva comunicazione a mezzo fax o telegramma verrà comunicato ai concorrenti data e ora in cui si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti al progetto offerta, all’apertura e valutazione della busta C “offerta economica” ed alla sommatoria dei punteggi.

In caso di offerta economica ritenuta dalla Commissione Giudicatrice anormalmente bassa, in relazione al contenuto dei servizi richiesti dall’Amministrazione e degli interventi proposti dall’impresa concorrente, si procederà in conformità dell’articolo 25 del D.Leg.vo n.157/1995 e sue successive modifiche o integrazioni.

La Commissione predisporrà la relativa graduatoria e formalizzerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto partendo dal lotto n. 1 e procedendo in ordine progressivo, escludendo l’eventuale concorrente che sarà risultato primo nella graduatorie relative ai lotti precedenti. La deliberazione di approvazione dei verbali della Commissione non costituisce contratto. La stipula del contratto è subordinata agli adempimenti di cui al D.P.R 03/06/1998 n°252 (Legislazione antimafia) con totali spese a carico del contraente aggiudicatario.

INDICE

TITOLO PRIMO

OGGETTO DELL'APPALTO, GARANZIE, RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Articolo 1.1: 	FINALITA’ DEL CAPITOLATO	pag.   2

Articolo 1.2: 	OGGETTO DELL’APPALTO	pag.   2

Articolo 1.3: 	RUOLO DELL’ASSUNTORE	pag.   4

Articolo 1.4: 	GARANZIE	pag.   5

Articolo 1.5: 	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	pag.   5

TITOLO SECONDO

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 2.1:	GENERALITA'	pag.   5

Articolo 2.2:	PERIODO E DURATA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI	pag.   6

Articolo 2.3:	DURATA DELL 'APPALTO	pag.   8

Articolo 2.4:	ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI	pag.   8

Articolo 2.5:	VARIAZIONE DELLA DURATA E DELL'ORARIO DELLA GESTIONE	pag.   9

Articolo 2.6:	CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI CENTRALE

ED ALTRE REGISTRAZIONI	pag.   9

Articolo 2.7:	PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO	pag.   9

Articolo 2.8:	NORME DI RIFERIMENTO PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI	pag. 10

Articolo 2.9:	CONTROLLI E MISURE	pag. 11

Articolo 2.9.1:	GENERALITA'	pag. 11

Articolo 2.9.2:	DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE	pag. 12

Articolo 2.9.3:	VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO	pag. 12

Articolo 2.9.4:	CONTROLLO E REGISTRAZIONE TEMPERATURE FUMI	pag. 12

TITOLO TERZO

FORNITURA DI BENI

Articolo 3.1:	FORNITURA DI BENI	pag. 13

TITOLO QUARTO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Articolo 4.1: 	SISTEMA DI GOVERNO	pag. 13

Articolo 4.2: 	MANUTENZIONE ORDINARIA	pag. 14

Articolo 4.3:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE

DEGLI IMPIANTI	pag. 17

Articolo 4.4:	MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO

FUNZIONALE	pag. 18

Articolo 4.5:	PREZZI UNITARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE	pag. 19

Articolo 4.6:	COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GESTIONALE	pag. 19

TITOLO QUINTO

LAVORI PER L'AMMODERNAMENTO, IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LA TRASFORMAZIONE A METANO,

LA BONIFICA DEI COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO

Articolo 5.1:	DESCRIZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI	pag. 19

Articolo 5.2:	DISPOSIZIONI GENERALI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE	pag. 21

Articolo 5.3:	PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI RIGUARDANTI I MATERIALI	pag. 23

Articolo 5.4:	IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE	pag. 23

Articolo 5.5:	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	pag. 24

Articolo 5.6:	PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE

INCENDI	pag. 24

Articolo 5.7:	GARANZIE, CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE	pag. 24

TITOLO SESTO

CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Articolo 6.1:	CONSEGNA DELL'IMPIANTO E OBBLIGHI DELL’ASSUNTORE	pag. 25

Articolo 6.2:	RICONSEGNA DELL'IMPIANTO	pag. 25

Articolo 6.3:	ESTENSIONE 0 RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPLESSI

DA SERVIRE	pag. 26

Articolo 6.4: 	DOMICILIO LEGALE E C0NDOTTA DEI LAVORI	pag. 26

TITOLO SETTIMO

CONDIZIONI GENERALI PER L'APPALTO

Articolo 7.1:	OSSERVANZA DEI CAPITOLATI E LEGGI	pag. 26

Articolo 7.2:	RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE	pag. 27

Articolo 7.3:	RAPPRESENTANTE DELL'ASSUNTORE E DOMICILIO LEGALE	pag. 27

Articolo 7.4:	PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E/O CONDUZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	pag. 27

Articolo 7.5:	NORME DI SICUREZZA	pag. 28

Articolo 7.6:	ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'	pag. 28

Articolo 7.7:	OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DISPOSITIVI INERENTI

LA MANODOPERA	pag. 29

Articolo 7.8: 	SUBAPPALTO	pag. 29

TITOLO OTTAVO

CONDIZIONI ECONOMICHE INERENTI PRESTAZIONI FORNITURE E LAVORI

Articolo 8.1: 	IMPORTO DELL’APPALTO	pag. 30

Articolo 8.2: 	CORRISPETTIVI UNITARI DI BASE	pag. 31

Articolo 8.3: 	COMPENSI SPETTANTI ALL’APPALTATORE PER LA GESTIONE	pag. 31

Articolo 8.4: 	MODALITA' DI PAGAMENTO GESTIONE E LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE	pag. 32

Articolo 8.5: 	RENDICONTO FINALE DELLA GESTIONE	pag. 32

Articolo 8.6: 	INVARIABILITA' E REVISIONE PREZZI	pag. 32

Articolo 8.7: 	CAUZIONE DEFINITIVA DI GARANZIA E SPESE CONTRATTUALI	pag. 33

Articolo 8.8: 	ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE 	pag. 33

Articolo 8.9: 	PRESTAZIONI E FORNITURE ESCLUSE DALL’APPALTO 	pag. 34

TITOLO NONO

CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Articolo 9.1:	PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI

CONTRATTUALI 	pag. 34

Articolo 9.2: 	CONTROVERSIE 	pag. 35

Articolo 9.3: 	CAUSE DI RISOLUZIONE 	pag. 35

TITOLO DECIMO

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 10.1:	DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 	pag. 35

Articolo 10.1.1:	DOCUMENTI DI GARA – BUSTA “A”	pag. 36

Articolo 10.1.2:	DOCUMENTI TECNICI – BUSTA “B”	pag. 39

Articolo 10.1.3:	OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”	pag. 40

Articolo 10.2:	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 	pag. 42

Articolo 10.3:	PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE 	pag. 44